## List1
Prilog 2.
TROŠKOVNIK
Cijena za svaku točku troškovnika/specifikacije odnosno pripadnu funkcionalnu cijelinu unutar predmetnog sustava, ako i nije posebno navedeno, mora obuhvatiti dobavu, transport, montažu, spajanje, označavnje, po potrebi uzemljenje te sve potrebno za dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
Podnesti na uvid sljedeće: • Uzorci: Svjetiljke, rasvjetni stupovi i sl. • Tehnička specifikacija: Proizvođački certifikati svih kabela, cijevi, tehnička dokumentacija razdjelnica, izjednačenja potencijala i oprema uzemljenja • Ako podnešeni uzorci ili tehnička specifikacija, po mišljenju projektanta, ne zadovolji zahtjeve ove specifikacije ili Izvođač ne dostavi isto u razumnom roku, projektant ima pravo zatražiti isto na drugom mjestu, te može zahtijevati dodatne troškove na račun Izvođača.
U kabelskom rovu, u nogostupu, polaže se kabel javne rasvjete u osi temelja rasvjetnih stupova.
Nakon završenih radova potrebno je izvršiti vizualni pregled instalacije i prikupiti dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima instalacije i dokazima kvalitete ugrađene opreme, te dokumentaciju stvarno izvedenog stanja elektroinstalacija.
Građevinski radovi, kao i elektromontažni radovi, moraju biti izvedene u skladu s važećim hrvatskim pravilnicima i normama i u skladu sa pravilima struke i običaja.
Pripremiti i dostaviti tri primjerka svih nacrta stvarno izvedenog stanja instalacija. Nacrti će biti odobreni od strane nadzornog inženjera i sadržati će posebno naznačene i označene izmjene izvedene tijekom gradnje. Dokumentacija se predaje u tiskanom i elektronskom obliku, a predaje se u roku od mjesec dana od dana završetka pojedinog dijela radova, a u svakom slučaju ne kasnije od datuma završetka radova cjelini. Ugovaratelj je dužan sva odstupanja od projektne dokumentacije unijeti u projekt, te će po tome ovlašteni inženjer elektrotehnike napraviti projekt izvedenog stanja.
Izvođači zemljanih radova ne smiju početi sa radovima zatrpavanja kabelskih rovova na bilo kojem mjestu, ako prije toga nije zatražena suglasnost Investitora i nadzornog inženjera.
Sva ugrađena oprema i izvršeni radovi se odnose na već postojeću mrežu i instalacije javne rasvjete u općini Janjina. Zamjena svjetiljki te uzemljenje nadzemne mreže radi bolje otpornosti na prenaponske udare će se izvršiti na području naselja Janjina, Drače i Sreser.
Redni broj | Tehničke specifikacije i njihove minimalne karakteristike | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupna jedinična cijena u eurima bez PDV-a
1. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela neovisno o visini svjetiljke | komplet | 233
2. | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 36W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 97
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- dimenzije svjetiljke (bez nosača za montažu i Zhaga priključnice): 470x235x95mm (±10%)
- efikasnost svjetiljke minimalno 100 lm/W
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 96% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -40°C do +50°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC+ certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
- predspoj s automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 intervala/3 razine rasvijetljenosti
- svjetiljka treba imati DALI regulabilnu predspojnu napravu
- svjetiljka treba biti opremljena standardiziranom Zhaga priključnicom
- udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke (ULOR faktor) 0%.
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 "ili jednakovrijedno"_______________________ uz dolje navedene parametre proračuna. Uz proračun je potrebno dostaviti datoteku o svjetlotehničkim podacima (IES file ili LDT format) za ponuđenu svjetiljku zbog provjere tehničkih, svjetlotehničkih i energetskih karakteristika iste. Uz navedenu datoteku potrebno je dostaviti ispitni protokol/izvještaj prema EN 13032-1 "ili jednakovrijedno"_______________________, EN 13032-4 "ili jednakovrijedno"___________________, IES LM 79-08 "ili jednakovrijedno"______________________ uz valjanu akreditaciju laboratorija sukladno EN 17025 "ili jednakovrijedno"__________________ koji je izvršio snimanje LDT krivulja. Iz akreditacije mora biti vidljiv obuhvat ispitivanja za koje je predmetni laboratorij akreditiran.
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 5 m
Visina izvora svjetlosti: 5 m
Razmak između svjetiljki: 38 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,8 m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna. Uz proračun je potrebno dostaviti datoteku o svjetlotehničkim podacima (IES file ili LDT format) za ponuđenu svjetiljku zbog provjere tehničkih, svjetlotehničkih i energetskih karakteristika iste. Uz navedenu datoteku potrebno je dostaviti ispitni protokol/izvještaj prema EN 13032-1 (ili jednakovrijedno), EN 13032-4 (ili jednakovrijedno), IES LM 79-08 (ili jednakovrijedno) uz valjanu akreditaciju laboratorija sukladno EN 17025 (ili jednakovrijedno) koji je izvršio snimanje LDT krivulja. Iz akreditacije mora biti vidljiv obuhvat ispitivanja za koje je predmetni laboratorij akreditiran.
broj voznih traka: 1
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 5 m
Visina izvora svjetlosti: 6 m
Razmak između svjetiljki: 40 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,8 m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 "ili jednakovrijedno"_______________________ uz dolje navedene parametre proračuna. Uz proračun je potrebno dostaviti datoteku o svjetlotehničkim podacima (IES file ili LDT format) za ponuđenu svjetiljku zbog provjere tehničkih, svjetlotehničkih i energetskih karakteristika iste. Uz navedenu datoteku potrebno je dostaviti ispitni protokol/izvještaj prema EN 13032-1"ili jednakovrijedno"_________________________ EN 13032-4 "ili jednakovrijedno"________________________________ IES LM 79-08 "ili jednakovrijedno"_____________________________ uz valjanu akreditaciju laboratorija sukladno EN 17025 "ili jednakovrijedno" ____________________________koji je izvršio snimanje LDT krivulja. Iz akreditacije mora biti vidljiv obuhvat ispitivanja za koje je predmetni laboratorij akreditiran.
broj voznih traka: 1
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 6 m
Visina izvora svjetlosti: 5 m
Razmak između svjetiljki: 39 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,8 m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
3. | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 64W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 95
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- dimenzije svjetiljke (bez nosača za montažu i Zhaga priključnice): 570x235x95mm (±10%)
- efikasnost svjetiljke minimalno 100 lm/W
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 96% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -40°C do +50°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC+ certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
- predspoj s automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 intervala/3 razine rasvijetljenosti
- svjetiljka treba imati DALI regulabilnu predspojnu napravu
- svjetiljka treba biti opremljena standardiziranom Zhaga priključnicom
- udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke (ULOR faktor) 0%.
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M4 prema normi HRN EN 13201-2:2016 "ili jednakovrijedno"_______________________________ uz dolje navedene parametre proračuna. Uz proračun je potrebno dostaviti datoteku o svjetlotehničkim podacima (IES file ili LDT format) za ponuđenu svjetiljku zbog provjere tehničkih, svjetlotehničkih i energetskih karakteristika iste. Uz navedenu datoteku potrebno je dostaviti ispitni protokol/izvještaj prema EN 13032-1 "ili jednakovrijedno"_____________________________, EN 13032-4 "ili jednakovrijedno"_________________________, IES LM 79-08 "ili jednakovrijedno"_____________________________ uz valjanu akreditaciju laboratorija sukladno EN 17025 "ili jednakovrijedno"________________________ koji je izvršio snimanje LDT krivulja. Iz akreditacije mora biti vidljiv obuhvat ispitivanja za koje je predmetni laboratorij akreditiran.
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 6 m
Visina izvora svjetlosti: 7 m
Razmak između svjetiljki: 35 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,7 m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
4. | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 28.5W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 41
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- asimetrična distribucija svjetlosti
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 82%
- efikasnost svjetiljke 103 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 3600 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 70% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -40°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP65, IK08
- električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
- udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
PROIZVOĐAČ: ____________________________________
TIP: _____________________________________________
5. | Dobava i montaža pocinčane konzole dužine 25 cm za ugradnju rasvjetne armature na betonske i drvene stupove s nasadnom glavom Ø60 mm u kompletu s dvije band trake dužine 50 cm od Inox-a i dvije kopče od Inox-a | kom | 32
6. | Dobava , montaža i spajanje kabela PP00-Y 3x2,5mm kroz metalne stupove i spajanje svjetiljke sa razdjeljnicom | m | 700
7. | Dobava, montaža i spajanje stezaljke vijčane izolirane za spajanje rasvjetne armature na kabel Elkalex | kom | 104
8. | Izvedba zaštite od prenapona sustava javne rasvjete. Stavka obuhvaća: Stavka obuhvaća: 1. Dobava i ugradnja kompleta katodnih odvodnika prenapona 10kA, 1.8kV u kompletu s stezaljkom kao SOP C i DPZ spojnicom za spoj odvodnika na SKS. Jedan komplet čine dva katodna odvodnika te dva kompleta elementa za spajanje na SKS, te sav potreban pribor i materijal za montažu. Komplet se ugrađuje na svaki treći stup nadzemne mreže. Stavka obuhvaća spajanje (na vrhu stupa) odvodnika prenapona, jedan kraj spaja na fazu/nulu, a drugi kraj ide sa premosnicom na uzemeljenje. 2. Strojno bušenje vertikalnih bušotina dim. ∅150mmx2500mm za postavljanje vertikalnog uzemljivača u materijalu III-IV kategorije, uključivo razbijanje i uklanjanje samaca i drugih prepreka te premještanje opreme na lokaciju svakog pojedinog stupa. Prije postavljanja uzemljivača potrebno je dobaviti cca 0,045m3 gline te istom ispuniti prethodno izvedenu bušotinu, te u pripremljenu bušotinu postaviti uzemljivač. 3. Dobava i postavljanje u prethodno pripremljenu bušotinu, vertikalnog uzemljivača (sonde) od pocinčanog čelika dimenzija minimalno Ø20mmx2500mm. 4. Dobava i postavljanje na stup 7m trake FeZn 30x4mm, te spajanje iste na uzemljivač i odvodnike prenapona, komplet sa svim sitnim materijalom i priborom potrebnim za postavljanje trake. Obračun po izvedenom kompletu zaštite od prenapona na jednom stupu. | komplet | 9
Napomena: svjetlotehnički proračun na hrvatskom jeziku zajedno sa datotekama o svjetlotehničkim podacima i ispitni protokol/izvještaj uz valjanu akreditaciju laboratorija koji je izvršio snimanje LDT krivulja, NE DOSTAVLJAJU SE U SKLOPU PONUDE već tijekom izvršavanja ugovora u skaldu s odredbama ugovora.
UKUPNO:
PDV 25%:
UKUPNO S PDV-om